Aktív Passzív gyengeáramú elemek DE standard meghatározása

verzió: 4.0

Layer1 Rack szekrény

- Rack szekrény méretek: Magasság x unit (Ma mm) mindig túl kell méretezni x unittal a bővíthetőség miatt, Szélesség x (Szé mm): szerelvényezésnek megfelelően, a mélység minimum 600 (Mé) mm ez alatti szekrény nem optimális nagyméretű switchek fogadására (POE) és az sfp be érkező optikai patch kábel is eltörik, ha az ajtót bezárják.

- Rack szekrény egységes felépítése az egyetem területén:

  - Optikai tálca legfelső unitba kerül. Az optikai tálca nem lehet a bezárt ajtóval egy síkban.

  - L3 – L2 switchek a szekrényben a következő unitok

  - Rezes strukturált hálózat a szekrény alsó felébe

  - Szünetmentes tápegység a szekrény alsó felébe

  - Áram ellátás (kontaset) a szekrény legalsó részében.

  - Hálózati szekrény kábelvezető, szekrény méretének megfelelő db.

Layer1 (réz) passzív hálózati infrastruktúra

- minimum 10 év rendszergarancia

- 10 Gbit/sec re hitelesített mérési jegyzőkönyv

- Patch kábelek szállítása kötelező mind a RACK szekrény mind a végpont oldalon

- Minden egyetemhez tartozó egység kivéve peremterületek
Kábelezés minősége: Cat6a S/FTP minimum 600 mhz
Patch kábelek minősége: Cat6a S/FTP minimum 600 mhz.

- Peremterületek (jellemzően tagintézmények, iskolák)
Kábelezés minősége: Cat6a S/FTP minimum 600 mhz
Patch kábelek minősége: Cat6a S/FTP minimum 600 mhz.

- Új építési beruházások (lehetőség szerint) ha nem, akkor a) pontot kell rá alkalmazni minimálisan

Kábelezés minősége: Cat7 S/FTP minimum 900 mhz
Patch kábelek minősége: Cat7 S/FTP minimum 900 mhz
minimum 25 év rendszergarancia
közbeszerzési kiírásokba bele kell fogalmazni, hogy a rendszer a későbbiekben legyen bővíthető passzív kábel menedzsment megoldással!
Preferált gyártók: R&M; Tyco AMP

Layer1 (optika) passzív

UD INFOPARK Kft-vel egyeztetni minden esetben.

- Épületeken belül OM3 gerinchálózat < 300m távolság esetén nagyobb távolságra OM3 és OS2 kábelezésre is szükség van. (MM: LC; SM: E2000 végződtetéssel, OTDR mérési jegyzőkönyvvel)

Uplink: lehetőség szerint épület MDF-ből.

Aktív elemek

Layer2: min 2db SFP+ modulhely (uplink) POE+ igény szerint, Cisco 9200 sorozat 24 vagy 48 port kivéve DEKK

DEKK Layer2: min 4db SFP+ modulhely (uplink) POE+ igény szerint, Aruba 6100 sorozat 24 vagy 48 port

min 2db esetén mindkét esetben már stackelési lehetőség kötelező

Layer3: Cisco 9300 család A image

Transcieverek: egyeztetni szükséges előre (UDIP)

WiFi: Cisco C9115AXI-E

-75 dbm nél nem lehet rosszabb a jelerősség a területen sehol, minden esetben kérünk WiFi szimulációs tervezést is

IP telefónia:

- általános készülék: Cisco CP-7821-K9

- vezetői készülék: Cisco CP-8841-K9

Minden esetben kell megfelelő licensz hozzá (CUCM verzió 11.01)

IP megfigyelő (kamera) rendszerek

Rögzítő

minimum 2 HDD kezelése (raid kezelés)

Kamerák

- minimum 4 megapixel felbontás

- minimum 25 fps

- látószög: 2,8 mm (nagylátószög, kültér és nagyobb terek – 105 fok)

- infra megvilágítás: minimum 25 m

- elfogadott gyártók: HikVision, Dahua, Intellio, Vivotek

- kialakítás: beltér: dóm, kültér: cső

- ONVIF kompatibilitás

- h264 vagy h265 tömörítés

- PoE támogatás szükséges

- minimum IP67 védettség

Behatolásjelző rendszer

A tervezett védelem az épületre részlegesen kiterjedő elektronikus védelem a Megrendelő által egyeztetett és javasolt védendő helyiségek kijelölésével. A létesítményt a funkcióknak megfelelően zónákra és partíciókra legyen lehetőség osztani.

A rendszer (GSM, Internet) átjelzésre legyen alkalmas és rendelkezzen távoli diagnosztikai szoftverrel.

PIR+MW, nyitásérzékelők támogatása

Átjelzési lehetőség a DE által kijelölt diszpécserközpontokba

Ajánlott gyártó: Paradox

Beléptető rendszer

- UniPass kártya támogatás

- Egyedi jogosultságkezelés

- Contactless működés

- teljes kompatibilitás a DE jelenlegi beléptetőrendszereivel

Elfogadott gyártó: Osiris

Minden esetben a tervek az alábbi szervezeti egységek bevonásával kell készüljenek: Biztonsági Igazgatóság, ISZK, UD INFOPARK Nonprofit Kft.